## IT
MODULI IDRAULICI ENERGY DN25
[11 empty] | Prevalenza | Portata per prevalenza residua voluta |  |  | Potenza corrispondente alla prevalenza residua voluta
[11 empty] | minima residua | ricavata per tentativi |  |  | ricavata considerando il Δt impostato
[11 empty] | voluta [m] | RS 7,5 | UPM3 | RS 6 | RS 7,5 | UPM3 | RS 6
|  |  | M2 Energy |  |  |  | M2 Energy | 1 | Kvs: | 8 | 2.6 | 2972 | 2421 | 2161 | 69.1163 | 56.3023 | 50.2558
[7 empty] | M2 MIX3 Energy | 0 | Kvs: | 6 | 4.1 | 2284 | 1770 | 1511 | 53.1163 | 41.1628 | 35.1395
[7 empty] | M2 G21 Energy - Qn 1,5 | 0 | Kvs: | 2.8 | 5 | 1408 | 1082 | 902 | 32.7442 | 25.1628 | 20.9767
[7 empty] | M2 G21 Energy - Qn 2,5 | 0 | Kvs: | 4.2 | 5 | 1757 | 1315 | 1080 | 40.8605 | 30.5814 | 25.1163
[7 empty] | M2 MIX3 G21 Energy - Qn 1,5 | 0 | Kvs: | 2.8 | 5 | 1408 | 1082 | 902 | 32.7442 | 25.1628 | 20.9767
[7 empty] | M2 MIX3 G21 Energy - Qn 2,5 | 0 | Kvs: | 3.8 | 5 | 1673 | 1261 | 1039 | 38.907 | 29.3256 | 24.1628
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Salto termico Δt (calcolo sottopavimento se ≤ 12K): |  |  | 20 | K
Portata richiesta [l/h]: |  |  | 2150 | L/h
Potenza: | 50 | kW |  | ( Max. consigliato: | 50.2558 | kW ) | -0.0050902 |  |  |  |  | Rapporto Δy/Δx | Scostamento y
[9 empty] | Curva n. | Parte della curva | Limite | Curva 2 | Curva 2 |  | Prevalenza Parte 1 | Prevalenza Parte 2
Modello di circolatore: |  |  | Wilo Yonos Para RS 25/6 RKC |  |  |  | Wilo Yonos Para RS 25/7,5 RKC | 0 |  |  | 1400 | -0.0022857 | 10.8 |  | 7.6 | 5.8857
[7 empty] | Grundfos UPM3 Auto L 25-70 | 0 |  |  | 800 | -0.0022308 | 8.935 |  | 7.15 | 4.1388
[7 empty] | Wilo Yonos Para RS 25/6 RKC | 1 | 3 | 2 | 800 | -0.0021538 | 8 |  | 6.3 | 3.3692
[8 empty] | 1 | 3 | 2
|  |  |  | Prevalenza del circolatore alla portata scelta: | 3.3692 | m
|  |  |  | Perdite di carico del modulo alla portata scelta: | 0.73657 | m |  |  | Kvs: | 8 | Curva modulo: | 0.73657
|  |  |  | Prevalenza residua per il circuito: | 2.6327 | m
Calcolo sottopavimento non disponibile se Δt > 12 K | [11 empty] | Coeff. Per DN25
Classe d'isolamento dell'edificio: |  |  | D |  |  |  | A | 0 | 4 K | 34.375 | W/m2 | 1.375 | 25 |  | W/m2
[7 empty] | D | 1 | 8K | 110 | W/m2 | 1.375 | 80 |  | W/m2
[7 empty] | G | 0 | 12 K | 192.5 | W/m2 | 1.375 | 140 |  | W/m2
[8 empty] | 1 | 0
Note:

## EN
DN25 ENERGY PUMP UNITS
[11 empty] | Prevalenza | Portata per prevalenza residua voluta |  |  | Potenza corrispondente alla prevalenza residua voluta
[11 empty] | minima residua | ricavata per tentativi |  |  | ricavata considerando il Δt impostato
[11 empty] | voluta [m] | RS 7,5 | UPM3 | RS 6 | RS 7,5 | UPM3 | RS 6
|  |  | M2 Energy |  |  |  | M2 Energy | 1 | Kvs: | 8 | 2.6 | 2972 | 2421 | 2161 | 69.1163 | 56.3023 | 50.2558
[7 empty] | M2 MIX3 Energy | 0 | Kvs: | 6 | 4.1 | 2284 | 1770 | 1511 | 53.1163 | 41.1628 | 35.1395
[7 empty] | M2 G21 Energy - Qn 1,5 | 0 | Kvs: | 2.8 | 5 | 1408 | 1082 | 902 | 32.7442 | 25.1628 | 20.9767
[7 empty] | M2 G21 Energy - Qn 2,5 | 0 | Kvs: | 4.2 | 5 | 1757 | 1315 | 1080 | 40.8605 | 30.5814 | 25.1163
[7 empty] | M2 MIX3 G21 Energy - Qn 1,5 | 0 | Kvs: | 2.8 | 5 | 1408 | 1082 | 902 | 32.7442 | 25.1628 | 20.9767
[7 empty] | M2 MIX3 G21 Energy - Qn 2,5 | 0 | Kvs: | 3.8 | 5 | 1673 | 1261 | 1039 | 38.907 | 29.3256 | 24.1628
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Rise in temperature Δt (underfloor calculation if ≤ 12K): |  |  | 20 | K
Required flow [l/h]: |  |  | 2150 | L/h
Power: | 50 | kW |  | ( Max. recommended: | 50.2558 | kW ) | -0.0050902 |  |  |  |  | Rapporto Δy/Δx | Scostamento y
[9 empty] | Curva n. | Parte della curva | Limite | Curva 2 | Curva 2 |  | Prevalenza Parte 1 | Prevalenza Parte 2
Type of circulating pump: |  |  | Wilo Yonos Para RS 25/6 RKC |  |  |  | Wilo Yonos Para RS 25/7,5 RKC | 0 |  |  | 1400 | -0.0022857 | 10.8 |  | 7.6 | 5.8857
[7 empty] | Grundfos UPM3 Auto L 25-70 | 0 |  |  | 800 | -0.0022308 | 8.935 |  | 7.15 | 4.1388
[7 empty] | Wilo Yonos Para RS 25/6 RKC | 1 | 3 | 2 | 800 | -0.0021538 | 8 |  | 6.3 | 3.3692
[8 empty] | 1 | 3 | 2
|  |  |  | Lifting power of the circ. pump at the selected flow: | 3.3692 | m
|  |  |  | Head losses of the pump unit at the selected flow: | 0.73657 | m |  |  | Kvs: | 8 | Curva modulo: | 0.73657
|  |  |  | Residual lifting power for the loop: | 2.6327 | m
Underfoor calculation not available if Δt > 12 K | [11 empty] | Coeff. Per DN25
Class of insulation of the building: |  |  | D |  |  |  | A | 0 | 4 K | 34.375 | W/m2 | 1.375 | 25 |  | W/m2
[7 empty] | D | 1 | 8K | 110 | W/m2 | 1.375 | 80 |  | W/m2
[7 empty] | G | 0 | 12 K | 192.5 | W/m2 | 1.375 | 140 |  | W/m2
[8 empty] | 1 | 0
Note:

## FR
MODULES HYDRAULIQUES ENERGY DN25
[11 empty] | Prevalenza | Portata per prevalenza residua voluta |  |  | Potenza corrispondente alla prevalenza residua voluta
[11 empty] | minima residua | ricavata per tentativi |  |  | ricavata considerando il Δt impostato
[11 empty] | voluta [m] | RS 7,5 | UPM3 | RS 6 | RS 7,5 | UPM3 | RS 6
|  |  | M2 Energy |  |  |  | M2 Energy | 1 | Kvs: | 8 | 2.6 | 2972 | 2421 | 2161 | 69.1163 | 56.3023 | 50.2558
[7 empty] | M2 MIX3 Energy | 0 | Kvs: | 6 | 4.1 | 2284 | 1770 | 1511 | 53.1163 | 41.1628 | 35.1395
[7 empty] | M2 G21 Energy - Qn 1,5 | 0 | Kvs: | 2.8 | 5 | 1408 | 1082 | 902 | 32.7442 | 25.1628 | 20.9767
[7 empty] | M2 G21 Energy - Qn 2,5 | 0 | Kvs: | 4.2 | 5 | 1757 | 1315 | 1080 | 40.8605 | 30.5814 | 25.1163
[7 empty] | M2 MIX3 G21 Energy - Qn 1,5 | 0 | Kvs: | 2.8 | 5 | 1408 | 1082 | 902 | 32.7442 | 25.1628 | 20.9767
[7 empty] | M2 MIX3 G21 Energy - Qn 2,5 | 0 | Kvs: | 3.8 | 5 | 1673 | 1261 | 1039 | 38.907 | 29.3256 | 24.1628
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Saute thermique Δt (calcul plancher chauffant si ≤ 12K): |  |  | 20 | K
Débit nécessaire [l/h]: |  |  | 2150 | L/h
Puissance: | 50 | kW |  | ( Max conseillé: | 50.2558 | kW ) | -0.0050902 |  |  |  |  | Rapporto Δy/Δx | Scostamento y
[9 empty] | Curva n. | Parte della curva | Limite | Curva 2 | Curva 2 |  | Prevalenza Parte 1 | Prevalenza Parte 2
Modèle de circulateur: |  |  | Wilo Yonos Para RS 25/6 RKC |  |  |  | Wilo Yonos Para RS 25/7,5 RKC | 0 |  |  | 1400 | -0.0022857 | 10.8 |  | 7.6 | 5.8857
[7 empty] | Grundfos UPM3 Auto L 25-70 | 0 |  |  | 800 | -0.0022308 | 8.935 |  | 7.15 | 4.1388
[7 empty] | Wilo Yonos Para RS 25/6 RKC | 1 | 3 | 2 | 800 | -0.0021538 | 8 |  | 6.3 | 3.3692
[8 empty] | 1 | 3 | 2
|  |  |  | Hauteur d’élévation du circulateur au débit choisi: | 3.3692 | m
|  |  |  | Pertes de charge du module au débit choisi: | 0.73657 | m |  |  | Kvs: | 8 | Curva modulo: | 0.73657
|  |  |  | Hauteur d’élévation résiduelle pour le circuit: | 2.6327 | m
Calcul installation plancher chauffant non disponible avec Δt > 12 K | [11 empty] | Coeff. Per DN25
Classe d’isolation thermique du bâtiment: |  |  | D |  |  |  | A | 0 | 4 K | 34.375 | W/m2 | 1.375 | 25 |  | W/m2
[7 empty] | D | 1 | 8K | 110 | W/m2 | 1.375 | 80 |  | W/m2
[7 empty] | G | 0 | 12 K | 192.5 | W/m2 | 1.375 | 140 |  | W/m2
[8 empty] | 1 | 0
Note:

## DE
DN25 ENERGY PUMPENGRUPPEN
[11 empty] | Prevalenza | Portata per prevalenza residua voluta |  |  | Potenza corrispondente alla prevalenza residua voluta
[11 empty] | minima residua | ricavata per tentativi |  |  | ricavata considerando il Δt impostato
[11 empty] | voluta [m] | RS 7,5 | UPM3 | RS 6 | RS 7,5 | UPM3 | RS 6
|  |  | M2 Energy |  |  |  | M2 Energy | 1 | Kvs: | 8 | 2.6 | 2972 | 2421 | 2161 | 69.1163 | 56.3023 | 50.2558
[7 empty] | M2 MIX3 Energy | 0 | Kvs: | 6 | 4.1 | 2284 | 1770 | 1511 | 53.1163 | 41.1628 | 35.1395
[7 empty] | M2 G21 Energy - Qn 1,5 | 0 | Kvs: | 2.8 | 5 | 1408 | 1082 | 902 | 32.7442 | 25.1628 | 20.9767
[7 empty] | M2 G21 Energy - Qn 2,5 | 0 | Kvs: | 4.2 | 5 | 1757 | 1315 | 1080 | 40.8605 | 30.5814 | 25.1163
[7 empty] | M2 MIX3 G21 Energy - Qn 1,5 | 0 | Kvs: | 2.8 | 5 | 1408 | 1082 | 902 | 32.7442 | 25.1628 | 20.9767
[7 empty] | M2 MIX3 G21 Energy - Qn 2,5 | 0 | Kvs: | 3.8 | 5 | 1673 | 1261 | 1039 | 38.907 | 29.3256 | 24.1628
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Temperaturdifferenz Δt (FBH wenn ≤ 12K): |  |  | 20 | K
Erforderlicher Durchfluss [l/h]: |  |  | 2150 | L/h
Leistung: | 50 | kW |  | ( Max. empfohlen: | 50.2558 | kW ) | -0.0050902 |  |  |  |  | Rapporto Δy/Δx | Scostamento y
[9 empty] | Curva n. | Parte della curva | Limite | Curva 2 | Curva 2 |  | Prevalenza Parte 1 | Prevalenza Parte 2
Ausführung der Umwälzpumpe: |  |  | Wilo Yonos Para RS 25/6 RKC |  |  |  | Wilo Yonos Para RS 25/7,5 RKC | 0 |  |  | 1400 | -0.0022857 | 10.8 |  | 7.6 | 5.8857
[7 empty] | Grundfos UPM3 Auto L 25-70 | 0 |  |  | 800 | -0.0022308 | 8.935 |  | 7.15 | 4.1388
[7 empty] | Wilo Yonos Para RS 25/6 RKC | 1 | 3 | 2 | 800 | -0.0021538 | 8 |  | 6.3 | 3.3692
[8 empty] | 1 | 3 | 2
|  |  |  | Förderhöhe der Pumpe auf den gewünschten Duchfluss: | 3.3692 | m
|  |  |  | Druckverluste des Moduls auf den gewünschten Durchfluss: | 0.73657 | m |  |  | Kvs: | 8 | Curva modulo: | 0.73657
|  |  |  | Restförderhöhe für dien Heizkreis: | 2.6327 | m
Rechnung für FBH nicht verfügbar wenn Δt > 12 K | [11 empty] | Coeff. Per DN25
Isolationsklasse Gebäude: |  |  | D |  |  |  | A | 0 | 4 K | 34.375 | W/m2 | 1.375 | 25 |  | W/m2
[7 empty] | D | 1 | 8K | 110 | W/m2 | 1.375 | 80 |  | W/m2
[7 empty] | G | 0 | 12 K | 192.5 | W/m2 | 1.375 | 140 |  | W/m2
[8 empty] | 1 | 0
Note: