## Calcolo prestazioni
ModvFresh
Calcolo delle prestazioni dei gruppi di produzione ACS: ModvFresh
Dati in input (compilare le caselle azzurre)
Temperatura massima accumulo | 55 | [ °C ]
La massima temperatura dell'acqua alla quale il generatore riesce a caricare uniformemente l'accumulo.
Temperatura fredda in ingresso | 10 | [ °C ]
La temperatura dell'acqua fredda dall'acquedotto.
Temperatura richiesta | 45 | [ °C ]
La temperatura dell'acqua calda all'erogazione.
Portata richiesta | 10 | [ l/min ]
La portata continua all'erogazione.
Capacità accumulo | 500 | [ l ]
Il volume dell'acqua contenuta nell'accumulo (o parte di esso).
Potenza del generatore | 8 | [ kW ]
La potenza termica nominale alla temperatura operativa.
Temperatura minima accumulo necessaria | 48.7 | [ °C ]
La minima temperatura utile dell'acqua nell'accumulo, riscontrata dal diagramma delle prestazioni del gruppo specifico (*). Seguire le indicazioni nell'apposito foglio "Esempio lettura diagramma".
Dati delle prestazioni calcolate
Potenza erogata | 24.3619 | [ kW ]
La potenza complessiva erogata dal ModvFresh.
Energia utilizzabile | 13.23 | [ MJ ]
L'energia garantita dal salto di temperatura nell'accumulo.
Tempo di erogazione | 13.4764 | [ min ]
Il tempo di erogazione alla portata e alla temperatura richieste.
Spillamento complessivo | 134.7639 | [ l ]
Il volume complessivo dell'acqua calda erogata.
Tempo di ripristino | 27.4072 | [ min ]
Il tempo necessario per passare dalla minima alla massima temperatura nell'accumulo.
bonetti rubinetterie valduggia s.r.l.
Loc. Molino Rastelli, 2 l IT-13018 Valduggia (VC) l Tel. +39 0163 48062 l Fax +39 0163 48188
http://www.brv.it l e-mail: info@brv.it l ISO 9001:2008 Cert. No. 0853/5

## Esempio lettura diagramma
ModvFresh
Temperatura minima accumulo necessaria: come ricavarla dai diagrammi
Diagramma di esempio, valido solo per il modello ModvFresh 2 - 70 kW con temperatura dell'acqua fredda in ingresso pari a 10°C
In questo esempio è richiesta una portata di ACS pari a 10 l/min ad una temperatura di 45°C. Incrociando la curva della temperatura ACS desiderata, ne risulta che la mandata dal puffer dovrà essere di almeno 48,7°C. Questo è il valore da riportare nella casella "Temperatura minima accumulo necessaria" del foglio di calcolo prestazioni.
La serie completa dei diagrammi specifici per ciascun modello di ModvFresh è consultabile sul sito web www.brv.it entrando nelle schede prodotto dei singoli gruppi (menù ModvlvS -> Acqua calda sanitaria istantanea).
bonetti rubinetterie valduggia s.r.l.
Loc. Molino Rastelli, 2 l IT-13018 Valduggia (VC) l Tel. +39 0163 48062 l Fax +39 0163 48188
http://www.brv.it l e-mail: info@brv.it l ISO 9001:2008 Cert. No. 0853/5